Приложение №12 к Уведомлению

(рекомендуемая форма)

| СОГЛАСОВАНО Представитель АО «Ямалкоммунэнерго» в _________________ районе ______________/__________________ «____»_______________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Пуровского районного суда (наименование предприятия потребителя) ______________/_А.В. Слюсаренко______ «____»_______________ 202__ г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование объекта)

  - Общие сведения по объекту

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | ул. Мира, д. 5а, г. Тарко-Сале |  |
| 2 | Муниципальное образование | Пуровский район |  |
| 3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | административный |  |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» |  |
| 5 | Год постройки | 2004 |  |
| 6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | не проводились |  |
| 7 | Количество подъездов | 4 | 3 гаражных бокса с отдельными въездами |
| 8 | Материал стен | шлакоблок, кирпич |  |
| 9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | отсутствуют |  |
| 10 | Наличие чердака | имеется |  |

  - Характеристика объекта

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых помещений | отсутствуют |  |
| 2 | Количество нежилых помещений | 16 |  |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 294,5 |  |
| 4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 5 | Общая площадь нежилых помещений | 294,5 |  |
| 6 | Отапливаемый объем | 1324 |  |

  - Инженерные системы и оборудование объекта

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой пункт | имеется, один |  |
|  |  | (наличие, количество) |  |
| 2 | Тип системы теплоснабжения | закрытая |  |
|  |  | (открытая/закрытая) |  |
| 3 | Схема подключения | зависимая |  |
|  |  | (зависимая/независимая) |  |
| 4 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная |  |
|  |  | (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 5 | Наличие циркуляции ГВС | нет |  |
|  |  | (есть/нет) |  |
| 6 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) марка/ зав. номер | есть, ТСРВ-42 № 240079 (есть/нет) | расходомеры ЭРСВ-440 ЛВ, ТПС Pt500 |
| 7 | Материал трубопроводов теплоснабжения | сталь |  |
|  |  | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 8 | Водопроводный ввод | имеется, два |  |
|  |  | (наличие, количество) |  |
| 9 | Водомерный узел марка/ зав. номер | есть, «Бетар» СГВ-15 (2 шт.) 49363867, 49363865 (есть/нет) |  |
| 10 | Материал трубопроводов водоснабжения |  | полимер |
|  |  | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |

  - Схема подачи ресурса на объект

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | теплоснабжение | централизованная |  |
| 2 | водоснабжение | централизованная |  |
| 3 | водоотведение | централизованная |  |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов с 2024-2026 годов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 г.г. | 274 |
|  | 2024-2025 г.г. | 273 |
|  | 2025-2026 г.г. | с 01.09.2025 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 г.г. | -3,7 |
|  | 2024-2025 г.г. | -5,3 |
|  | 2025-2026 г.г. | -2,9 |
| 3 | Минимальная температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 г.г. | -45,5 |
|  | 2024-2025 г.г. | - 45,7 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 41,8 |
| 4 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гкал |
|  | 2023-2024 г.г. | 24 |
|  | 2024-2025 г.г. | 109 |
|  | 2025-2026 г.г. | 108 |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |
| 6 | Случаи аварий/дефектов наружных систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 1 |
| 7 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |  |
| 7.1 | Случаи перерывов поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |
| 7.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |
| 7.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |
| 8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Срок выполнения | Подтверждающие документы | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ (пункт 1 части 6 статьи 20 ФЗ) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1-11.5.10 пункт 11 Правил |  |  |  |
| 1.1.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы горячего водоснабжения и тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки. | До- 31.07.2026 | Акт №1 промывки теплопотребляющих установок с приложением расчета | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.1.2 | Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | До- 31.07.2026 | АКТ № 2 о проведении наладки наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Акт № 3 установки дросселирующих устройств | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.1.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличие теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, совместно с представителями ЕТО, ПТЛ | До- 31.07.2026 | Акт № 4 соответствия запорной арматуры и состояния тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети требованиям нормативно-технической документации | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.1.4 | Составление организационно- распорядительных документов о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (Утвержденный распорядительный документ (приказ) руководителя организации (предприятия) с приложением копий протоколов проверки знаний комиссией органов государственного энергетического надзора) | До- 31.07.2026 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 1.1.5 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей ЕТО, ПТЛ | До- 31.07.2026 | Акт № 5 испытаний на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.1.6 | Подготовка копии распорядительных документов об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации | До- 31.07.2026 | Инструкции, схемы и другие оперативные документы | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 1.1.7 | Подготовка утвержденных эксплуатационных и должностных инструкции для персонала объектов теплоснабжения | До- 31.07.2026 | Утверждённые эксплуатационные инструкций для персонала объектов теплоснабжения | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 1.1.8 | Подготовка паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | До- 31.07.2026 | Копии паспортов тепловых пунктов и проектно- технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 1.1.9 | Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | До- 31.07.2026 | Выписка из утвержденного штатного расписания или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 1.1.10 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. | До- 31.07.2026 | АКТ № 6 проверки работоспособности автоматических регуляторов или документы, подтверждающие работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.2 | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.2.1 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, совместно с представителями ЕТО, ПТЛ | До- 31.07.2026 | Акт № 5 осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.2.2 | Оформление и получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии | До- 31.07.2026 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.3 | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.3.1 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | До- 31.07.2026 | Копии заключенных договоров теплоснабжения | Чупахин В.Н. |  |
| 1.3.2 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности | До- 31.07.2026 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду | Чупахин В.Н. |  |
| 1.4 | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.4.1 | Выполнение периодической проверки узлов учета | До- 31.07.2026 | Акт № 8 о наличии и периодической проверки узла учета тепловой энергии. Акт разграничения балансовой принадлежности | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 1.4.2 | Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте. С указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов пунктом, содержащие результаты поверки средств измерений | До- 31.07.2026 | Акт № 9 проверки работоспособности контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представитель РСО |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 2.1 | Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | До- 31.07.2026 | Акт осмотра теплового контура здания | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 2.2 | Проведение дезинфекцию систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 | До- 31.07.2026 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | Документы, предусмотренные подпунктом 11.3, пункта 11 Правил (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил) |  |  |  |
| 3.1 | Обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, | До- 31.07.2026 | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. |  |
| 5 | Выполнение плана подготовки к отопительному периоду | До- 31.07.2026 | План подготовки к отопительному периоду. | Чупахин В.Н. |  |
| 6 | Составление оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: установление причини нарушения циркуляции теплоносителя в здании, вызванное (вероятно) превышением давления теплоносителя в обратном трубопроводе | До- 31.07.2026 |  | Чупахин В.Н. Сахапов В.Р. представители РСО |  |

Справочно:

Настоящий типовой план применим для лиц, в соответствии с пунктами 3.3 и 5 Правил № 2234 план подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом не позднее 30 апреля.

В соответствии с пунктом 5 Правил № 2234 план подготовки к отопительному периоду согласовывается с единой теплоснабжающей организацией, при этом сроки согласования не должны превышать 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана подготовки к отопительному периоду на рассмотрение. План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется ответственным лицом за подготовку к отопительному периоду в орган местного самоуправления.

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей водой после выполнения ремонтных работ, согласования вносимых изменений с единой теплоснабжающей организацией и их последующего направления в орган местного самоуправления.

_________________________________