Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0127100007725000039

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 23.06.2025г.

- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

- Номер извещения об осуществлении закупки: 0127100007725000039

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Заказчик(и):

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Идентификационный код закупки: 251320100512432570100100300020000244

- Наименование объекта закупки: Поставка с установкой автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в помещениях здания Выгоничского районного суда Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Жирятинский район, с. Жирятино, ул. Мира, д. 12

- Начальная (максимальная) цена контракта: 2 019 200,00 руб.
Текущее снижение: 11,50%

- Извещение об осуществлении закупки размещено «10» июня 2025г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки АО «ЕЭТП» http://roseltorg.ru.

- На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали:

| Состав комиссии по осуществлению закупок | Роль | Право голоса |
| --- | --- | --- |
| Радченко Галина Васильевна | Член комиссии | Да |
| Хачко Елизавета Анатольевна | Председатель комиссии | Да |
| Серегин Евгений Петрович | Зам. председателя комиссии | Да |
| Зайцева Александра Николаевна | Секретарь комиссии | Да |

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, в заседании комиссии участвовало не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

- Члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и приняли решение:

| Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки | Порядковый номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки | Решение о соответствии извещению об осуществлении закупки или решение об отклонении/отстранении (с обоснованием) заявки на участие в закупке | Член комиссии по осуществлению закупок | Решение члена комиссии по осуществлению закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2059855 | 1 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Хачко Елизавета Анатольевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2059855 | 1 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Серегин Евгений Петрович | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2059855 | 1 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Радченко Галина Васильевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2059855 | 1 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Зайцева Александра Николаевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2063144 | 2 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. | Хачко Елизавета Анатольевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. |
| 2063144 | 2 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. | Серегин Евгений Петрович | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. |
| 2063144 | 2 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. | Радченко Галина Васильевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. |
| 2063144 | 2 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. | Зайцева Александра Николаевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в заявке предлагает к поставке товары: «Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) с характеристиками: «Напряжение в дежурном режиме 19 и 24». требование заказчика: «Напряжение в дежурном режиме ≥19 и <24»; «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов на замыкание с контролем цепей ≥22 и <26В»; «Электрические параметры выходов источника постоянного тока 22 и 26 В», требование заказчика: «Электрические параметры выходов источника постоянного тока ≥22 и <26В». Прибор «Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ (или эквивалент)» с характеристикой «Напряжение питания 10,2 В и 28,4 В», требование заказчика: «Напряжение питания ≥10,2 В и <28,4 В»; «Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (или эквивалент)» с характеристикой: коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10,2 В и 28,4 В, требование заказчика: «Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) > 10,2 В и ≤ 28,4 В». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Аккумулятор 12В-17 А/ч (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: высота 200 мм., длина 170 и 200 мм., ширина 100 мм. Требования заказчика: высота < 200 мм., длина ≥ 170 и < 200 мм., ширина < 100 мм. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, символ «<» слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. В случае указания в описании объекта закупки неконкретных значений показателей (минимальных и (или) максимальных), участнику в своей заявке необходимо указывать только одно конкретное значение показателя из требуемых заказчиком. Прибор «Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов 30». Требование заказчика: «Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов > 65, при замыкании контактов < 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˃ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного, участником закупки не указан конкретный показатель. Символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели» без указания символов. В приборах «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи" (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Порошок не входи» (или эквивалент)», «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – «Автоматика отключена» (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Рабочий диапазон температур: -30 и +55 °C», требование заказчика: «Рабочий диапазон температур: ≥ -30 и <+55 °C». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Прибор «Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Номинальное напряжение, В: 230/400», требование заказчика: «Номинальное напряжение, В: 230/400.». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе значения показателей, сопровождающихся союзом «/» (знак слэш), являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом участнику закупки необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом. Участником закупки не указан конкретный показатель. В приборах «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-45 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000». Требование заказчика: «Сопротивление: внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000»; «Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05», требование заказчика: «Ток потребления, мА: в дежурном режиме не более 0.05». «Источник питания 12В резервный РИП 12 исп. 01 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120», требование заказчика: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ: не более 120». В приборе «Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 исп.1 (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, при наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более», участником закупки не указан конкретный показатель. Прибор «Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском Буран-2,5(2С) (или эквивалент)» участник закупки указывает характеристики: «Масса огнетушащего вещества, кг.: 1.95±0.05», «Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более 0,5», «Защищаемая площадь, м², при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 7, класса В: не менее 7. Защищаемый объем, м³, при тушении модельного очага загораний: класса А: не менее 18, класса В: не менее 16. Параметры пусковой цепи: длительность пускового импульса, с, не более 0.5. Масса модуля полная, кг, не более 3.0±0.1». Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: (за исключением случаев, когда производителем не предусмотрен конкретный показатель): «не более», «не менее» и.т.д. и символов. При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». При наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». Символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Участником закупки не указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара. |
| 2055942 | 3 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Хачко Елизавета Анатольевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2055942 | 3 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Серегин Евгений Петрович | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2055942 | 3 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Радченко Галина Васильевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2055942 | 3 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Зайцева Александра Николаевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |

- В соответствии с пп."б" п.1 ч.5 ст.49 Закона №44 ФЗ на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения заявок участников, члены комиссии по осуществлению закупок присвоили каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку:

| Порядковый номер, присвоенный комиссией | Идентификационный номер заявки | Дата и время подачи заявки | Дата и время подачи предложения | Ценовое предложение (руб) | Снижение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №2059855 | 19.06.2025 10:07:35 (MCK +0) | 20.06.2025 11:06:08 (MCK +0) | 1 786 992,00 | 11,50% |
| 2 | №2055942 | 18.06.2025 12:38:44 (MCK +0) | 18.06.2025 12:38:44 (MCK +0) | 2 019 200,00 | - |

- По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признается участник закупки с идентификационным номером № 2059855, предложивший цену контракта 1 786 992,00 руб. (Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

- Настоящий протокол сформирован с использованием электронной площадки АО «ЕЭТП», подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru.

Документ подписан электронной подписью